Техническое задание на выбор подрядной организации для выполнения  
   работ по установки узла учета газа  на котельной №2
	№

п/п
	Раздел

	Информация

	1
	Полное наименование объекта
	Выполнение  работ по  установке узла учета газа  на котельной № 2

	2
	Данные о прохождении экспертизы
	не предусмотрено

	3
	Объем работ и затрат
	1.Проект выполнить согласно требованиям действующей нормативно технической документации и «Правил учета газа».

2. Проект выполнить согласно требованиям, предъявляемым к выбору узла учета газа в ООО «Краснодаррегионгаз».

3. Пределы измерений узла учета газа должны обеспечивать измерение расхода и количества во всем диапазоне расхода газа.

4. Перед узлом учета газа запроектировать установку фильтра газа с высокой степенью фильтрации (не менее 0,08 мм).

5. Проектом предусмотреть измерение перепада давления на фильтре и счетчике газа.

6. В качестве вычислителя запроектировать вычислитель ВКГ-2.

7. Монтаж средств измерений узла учета газа должен обеспечивать режим проверки «0» датчиков перепада и давления газа и возможность подключения контрольных приборов для проверки узла учета газа.

8. Датчик перепада давления газа подключить через трехвентильный блок.

9. Измерительный комплекс должен обеспечивать возможность просмотра и распечатки архивной информации на территории предприятия для проверки работы ИК УУГ на месте.

10. Проектом предусмотреть подключение узла учета газа к системе телеметрии  ООО «Краснодаррегионгаз».

11. Проект должен быть согласован с заинтересованными организациями.

12. Проект должен пройти экспертизу промышленной безопасности с последующим утверждением заключения экспертизы в органах Ростехнадзора не позднее 20 сентября 2010г.

13. Предусмотренные проектом технические устройства должны иметь сертификаты соответствия, эксплуатационно-техническую документацию, разрешение Ростехнадзора на применение, а трубы-сертификаты качества. 
14. Зарегистрировать проект в местных органах Ростехнадзора перед началом строительства.

15. Для проведения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ привлекаются специализированные организации, имеющие допуски СРО.



	4
	Порядок формирования цены контракта
	 В ценовом предложении участник размещения заказа должен учесть все затраты, необходимые для исполнения  контракта в соответствии с объемами и условиями документации торгов,  техническим заданием,  и обязательными платежами, предусмотренными законодательством Российской Федерации. 


	5 
	Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
	 Выполнение  работ в течение 30 дней после подписания контракта

	6
	Источник финансирования заказа
	 Краевой  бюджет

	7
	Срок  выполнения  работ
	15  ноября 2010 года

	8
	Вид цены
	  твердая


Начальник МУ
 «Служба заказчика Динского района»                                            Новиков В.И.                             
